附件1

二期冷库地埋消防管道漏水维修项目

施工方案
经现场排查二期冷库消防泵房室外地埋消防管道，在泵房供水启动后，出现严重的大面积地面及管井渗水、漏水现象，已无法满足消防供水要求，现需对消防地埋管道漏水进行维修，具体维修事宜如下：

1.维修范围：暂定消防泵房东侧室外至第一个给水管井地埋管道连接区域。

2.开挖区域：第一处开挖尺寸约为13.7m*3.5m，第二处开挖尺寸约3m*8m，使用挖掘机破除路面、机械切割路面，砼地面厚约25cm，开挖深度约1.8m，需保证管道完全裸露、满足维修操作空间。

3.新管道更换：两处开挖区域内共计更换漏水消防管道4道（2道消防管道、2道喷淋管道），拆除原有管道，新更换管道材质、规格与原有消防管道保持一致，采用钢骨架DE160PE塑料（聚乙烯）复合管（压力为1.6MPa），管道长度约76米（以实际为准）。

4.管道连接方式：采用焊接/法兰连接方式，使用电熔焊机等设备完成管道更换（含DE160弯头8个、法兰4个、三通4个、电熔管箍10个）。

5.地面恢复：因原回填土建筑垃圾较多，鉴于冷库周边区域多为大型货车通行，为避免后期管道损坏，建议管道基础铺设20cm厚中粗砂垫层，回填70cm厚中粗砂（管道周边及上部），剩余管沟换填新土分层夯实。土方回填完成后，按照原有路面结构恢复水泥混凝土路面（厚度25厘米的C30混凝土），养护周期不小于7天。
6.垃圾清运：原有土方外运约129.51m³。

7.增设围挡：为保障施工安全，增设施工围挡约30米。

附件2

二期冷库地埋消防管道漏水维修项目

报价单

	项目名称
	服务范围
	服务标准
	报价（含税）

	二期冷库地埋消防管道漏水维修项目

	方案及清单内所有施工内容
	严格按照清单内容施工，服从建设单位管理人员工作安排。工程质量达到合格标准，满足国家及行业验收规范相关要求。质保期2年，以竣工验收合格之日起算。

	小写：       元

大写：         元
税率：      %


投标单位（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：                     

年    月    日

附件3：招标清单、控制价

附件4：施工合同



